Datenkabel, U/FTP, Kategorie 6A, AWG23
CU 6502 4P 500 MHz

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung.
Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.
Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse EA (500 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.Elektrisch und mechanisch stabiles Cat.6A-Datenkabel - erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und prEN 50288-10-1. Gute Schirmwirkung dank Paarschirm. 
Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Schleifenwiderstand at 20˚ C:			150 Ω/km
Betriebskapazität:				42 pF/m
Impedanz bei 100 MHz:				100 Ω ± 5 Ω
Coupling attenuation 
(Grenzkurvendef. nach IEC 61156):		> 55 db
Erdunsymmetriedämpfung
LCL bei 1/10/100 MHz:				> 40 db
Laufzeitdifferenz:				5 ns/100m
NVP:						79%
Frequenz [MHz]	1	4	10	100	250	500		
Dämpfung [dB/100 m]	2,1	3,8	5,9	19	30	43			
NEXT [dB]	93	93	93	93	83	75			
PS NEXT [dB]	90	90	90	90	80	72		
ACR-N [dB]	91	89	87	73	53	32		
PS-ACR-N [dB]	88	86	84	70	50	29		
ACR-F [dB]	96	96	96	74	56	33		
PS-ACR-F [dB]	93	93	93	71	53	30			
Rückflussdämpfung [dB]	26	28	30	30	27	21		

Biegeradius 		beim Einzug:		≥ 56 mm
			fest installiert:		≥ 28 mm
Zugfestigkeit:					≤ 95 N
Querdruckfestigkeit:				≥ 1000 N/10 cm
Hammerschlag:					≥ 10 Schläge
Temperaturbereich	während Installation:	0° C to + 50° C
			im Betrieb:		-20° C to + 60° C
Normen: 
Halogenfreiheit, Korrosivität
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA 
Flammwidrigkeit
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Rauchgasdichte
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
PoE
IEEE 802.3af
Brandverhalten BauPV (Euroklassen) EN 13501-6:  Dca-s2,d1,a1
Cat.6A / Class EA	

Typ:			Dätwyler CU 6502 4P 

Artikelnummer:		191453

Menge:			____________ m

Material:		____________ €

Lohn:			____________ €