Koperen datakabel voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen volgens EN 50173-1

- Koperen datakabel CAT6A tot 500 MHz (4x2x0,55mm) (AWG 23).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en prEN 50288-10-1.
- Bijzonder geschikt voor alle toepassingen van de klassen D, EA.
- Power over Ethernet volgens IEEE 802.3af.
- U/FTP opbouw.
- foliën met de aderparen tot PIMF gevlochten (Paar in metaalfolie), minstens 10% overlapping van een folie door een bijzondere productietechnologie.
- Compatibel met alle gangbare aansluittechnieken volgens ISO/IEC 11801 en EN 50173.
- Metermarkering en productiebatchnummer op de kabelmantel

- Mantel FRNC/LSOH, oranje kleur 
- Buitendiameter van 7,0 mm
- Kopergewicht van 20 kg/km
- Brandlast van 0,15 kWh/m

-  Frequentie [MHZ]  Verzwakking [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss dB]
	100	19	93	30
	250	 30	83	27
	 500	43	75	21
- Gemiddelde impedantie bij 100 MHz: 100 Ohm ± 5 Ohm
- Overdrachtsimpedantie bij 1/10/30MHz < 50/100/200 mΩ/m
- Koppelingsverzwakking ≥ 55 dB
- Delay skew (looptijd verschil): 5 ns/100m
- NVP 79 %

- Buigradius tijdens het intrekken:	 ≥ 56 mm				
- Buigradius voor vaste installatie: ≥ 28 mm	
- Trekkracht: 	≤ 95 N						
- Dwarsdruk:	 ≥1000 N/10cm						
- Temperatuurbereik tijdens installatie: 0°C bis +50°C	
- Temperatuurbereik in dienst: -20°C bis +60°C

- Halogeenvrij volgens IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Vlamdovend volgens IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-4
- Geringe brandverspreiding volgens IEC 60332-3-24, EN 50266-24 Kat. C, VDE 0482-266-2-4 Kat. C
- Minimale rookontwikkeling volgens IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Brandgedrag (Euroklasse) EN 13501-6:  Cca-s1,d1,a1
- Bewijs voor de productielocatie van de kabel door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001.

Type:		CU 6502 4P             Artikelnummer:     19145300C… 

Fabricaat:	Dätwyler of gelijkwaardig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR