Seite  35			Stand 26.06.2017

Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1

- CU Datenkabel Cat6 bis 300 MHz  (4 x 2 x 0,55mm) (AWG24 )
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-6-1
- Sehr hohe verlegestabilität dank Kabelkonstruktion mit Kreuzprofil
- Optimiert für die Übertragung von digitalen und analogenSprach-, Bild- und Datensignalen
- Speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse  D, E 
- Power over Ethernet nach IEEE 802.3af
- U/UTP-Konstruktion
- Kompatibel mit allen gängigen Anschlusstechniken gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel

- Mantel FR/PVC, Farbe grau
- Außendurchmesser    6 mm
- Cu-Zahl      19,4 kg/km
- Brandlast   0,2 kWh/m

-  Frequenz[MHZ]  Dämpfung [dB/100m]  NEXT [dB]  Rückflussdämpfung[dB]
	100	18,1	59	30
	250	 29,1	52	25
	 300	31,5	50	25
- Impedanzmittelwert  bei 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm
- Laufzeitdifferenzen (Skew) 20 ns/100m
- NVP 67 %

- Biegeradius beim Einzug   ≥ 45 mm
- Biegeradius fest installiert  ≥ 55,5 mm
- Zugfestigkeit            ≤ 91 N
- Querdruckfestigkeit ≥ 1000 N/10cm
- Temperaturbereich während Installation    0°C bis +50°C
                                  in Betrieb                   -20°C bis +60°C

- halogenfrei nach IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Brandverhalten (Euroklasse): Eca gemäß EN 13501-6
- Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertres Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Typ:		CU 662 4P             Artikelnummer:	305 pull quick	240136
305m reel	240148
500m 		240137 
							1000m		240139

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR
						Seite  37			Stand 26.06.2017

Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1

- CU Datenkabel Cat6 bis 300 MHz  (4 x 2 x 0,55mm) (AWG24 )
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-6-1
- Sehr hohe verlegestabilität dank Kabelkonstruktion mit Kreuzprofil
- Optimiert für die Übertragung von digitalen und analogenSprach-, Bild- und Datensignalen
- Speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse  D, E 
- Power over Ethernet nach IEEE 802.3af
- U/UTP-Konstruktion
- Kompatibel mit allen gängigen Anschlusstechniken gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel

- Mantel FRNC/LSOH, Farbe orange
- Außendurchmesser    6 mm
- Cu-Zahl      19,4 kg/km
- Brandlast   0,17 kWh/m

-  Frequenz[MHZ]  Dämpfung [dB/100m]  NEXT [dB]  Rückflussdämpfung[dB]
	100	18,1	59	30
	250	 29,1	52	25
	 300	31,5	50	25
- Impedanzmittelwert  bei 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm
- Laufzeitdifferenzen (Skew) 20 ns/100m
- NVP 67 %

- Biegeradius beim Einzug   ≥ 45 mm
- Biegeradius fest installiert  ≥ 55,5 mm
- Zugfestigkeit            ≤ 93 N
- Querdruckfestigkeit ≥ 1000 N/10cm
- Temperaturbereich während Installation    0°C bis +50°C
                                  in Betrieb                   -20°C bis +60°C

- halogenfrei nach IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- minimale Rauchentwicklung nach IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Brandverhalten (Euroklasse): Eca gemäß EN 13501-6
- Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertres Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Typ:		CU 662 4P             Artikelnummer:	305m pull quick	240129
							305m reel	240149
							500m 		240140
							1000m		240141

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR