Câble de données cuivre pour le câblage structuré des bâtiments selon la norme EN 50173-1

- Câble de données cuivre CAT6 jusqu'à 300 MHz (4 x 2 x 0,55mm) (AWG 24).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 et EN 50288-6-1.
- Très haute stabilité lors de l’installation grâce à une construction de câble avec un élément central (croix).
- Optimisé pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.
- Convient particulièrement pour toutes les applications des classes D, E.
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3af.
- Construction U/UTP.
- Compatible avec toutes les méthodes de connexion courantes selon la norme ISO/IEC 11801 et EN 50173
- Marquage métrique et numéro du lot de production sur la gaine du câble

- Gaine FR/PVC, couleur gris
- Diamètre extérieur de 6 mm
- Poids de cuivre de 19,4 kg/km
- Charge calorifique de 0,2 kWh/m

-  Fréquence [MHZ]  Atténuation [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss [dB]
	100	18,1	59	30
	250	 29,1	52	25
	 300	31,5	50	25
- Impédance moyenne à 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm 
- Delay skew (différence en temps de propagation ): 20 ns/100m
- NVP 67 %

- Rayon de courbure 	lors du tirage: ≥ 45 mm			
- Rayon de courbure 	pour installation permanente: ≥ 55,5 mm	
- Force de traction:  ≤ 92 N						
- Compression transversale:  ≥ 1000 N/10cm					
- Plage de température 	lors de l'installation :    0°C bis +50°C		
- Plage de température 	en service: 	-20°C bis +60°C

- Sans halogènes selon IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Autoextinguible selon IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Réaction au feu (Euroclasses): Eca, EN 13501-6
- Preuve pour le site de fabrication du câble certifié par un système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 et par un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001.

Typ:		CU 662 4P             Numéro de l'article: 305m tirer rapidement		240136
							305m bobine dans boîte		240148
							500m tambour			240137
							1000m tambour			240139

Fabrication:	Dätwyler ou équivalent

________m                                       __________EUR                                      _________EUR

Câble de données cuivre pour le câblage structuré des bâtiments selon la norme EN 50173-1
- Câble de données cuivre CAT6 jusqu'à 300 MHz (4 x 2 x 0,55mm) (AWG 24).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 et EN 50288-6-1.
- Très haute stabilité lors de l’installation grâce à une construction de câble avec un élément central (croix).
- Optimisé pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.
- Convient particulièrement pour toutes les applications des classes D, E.
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3af.
- Construction U/UTP.
- Compatible avec toutes les méthodes de connexion courantes selon la norme ISO/IEC 11801 et EN 50173
- Marquage métrique et numéro du lot de production sur la gaine du câble

- Gaine FRNC/LSOH, couleur orange
- Diamètre extérieur de 6 mm
- Poids de cuivre de 19,4 kg/km
- Charge calorifique de 0,17 kWh/m

-  Fréquence [MHZ]  Atténuation [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss [dB]
	100	18,1	59	30
	250	 29,1	52	25
	 300	31,5	50	25
- Impédance moyenne à 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm 
- Delay skew (différence en temps de propagation ): 20 ns/100m
- NVP 67 %

- Rayon de courbure 	lors du tirage: ≥ 45 mm			
- Rayon de courbure 	pour installation permanente: ≥ 22,5 mm	
- Force de traction:  ≤ 93 N						
- Compression transversale:  ≥ 1000 N/10cm					
- Plage de température 	lors de l'installation :    0°C bis +50°C		
- Plage de température 	en service: 	-20°C bis +60°C

- Sans halogènes selon IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Autoextinguible selon IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Densité de la fumée selon IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Réaction au feu (Euroclasses): Eca, EN 13501-6
- Preuve pour le site de fabrication du câble certifié par un système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 et par un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001.

Type:		CU 662 4P             Numéro de l'article:	305m tirer rapidement		240129
							305m bobine dans boîte		240149
							500m tambour			240140
							1000m tambour			240141

Fabrication:	Dätwyler ou équivalent

________m                                       __________EUR                                      _________EUR