Koperen datakabel voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen volgens EN 50173-1

- Koperen datakabel CAT6 tot 300 MHz (4x2x0,55mm) (AWG 24).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en EN 50288-6-1.
- Zeer hoge stabiliteit bij het plaatsen dank zij een kabelconstructie met een centraal element (kruis).
- Geoptimaliseerd voor de transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.
- Bijzonder geschikt voor alle toepassingen van de klassen D, E.
- Power over Ethernet volgens IEEE 802.3af.
- U/UTP opbouw.
- Compatibel met alle gangbare aansluittechnieken volgens ISO/IEC 11801 en EN 50173.
- Metermarkering en productiebatchnummer op de kabelmantel

- Mantel FR/PVC, grijze kleur 
- Buitendiameter van 6 mm
- Kopergewicht van 19,4 kg/km
- Brandlast van 0,2 kWh/m

-  Frequentie [MHZ]  Verzwakking [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss dB]
	100	18,1	59	30
	250	 29,1	52	25
	 300	31,5	50	25
- Gemiddelde impedantie bij 100 MHz: 100 Ohm ± 5 Ohm
- Delay skew (looptijd verschil): 20 ns/100m
- NVP 67 %

- Buigradius tijdens het intrekken:	 ≥ 45 mm				
- Buigradius voor vaste installatie: ≥ 22,5	
- Trekkracht: 	≤ 91 N						
- Dwarsdruk:	 ≥1000 N/10cm						
- Temperatuurbereik tijdens installatie: 0°C bis +50°C	
- Temperatuurbereik in dienst: -20°C bis +60°C

- Halogeenvrij volgens IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Vlamdovend volgens IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Brandgedrag (Euroklassen): Eca volgens EN 13501-6
- Bewijs voor de productielocatie van de kabel door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001.

Type:		CU 662 4P             Artikelnummer: 	305 pull quick	240136
305m reel	240148
500m 		240137 
							1000m		240139

Fabricaat:	Dätwyler of gelijkwaardig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR

Koperen datakabel voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen volgens EN 50173-1

- Koperen datakabel CAT6 tot 300 MHz (4 x 2 x 0,55mm) (AWG 24).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en EN 50288-6-1.
- Zeer hoge stabiliteit bij het plaatsen dank zij een kabelconstructie met een centraal element (kruis).
- Geoptimaliseerd voor de transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.
- Bijzonder geschikt voor alle toepassingen van de klassen D, E.
- Power over Ethernet volgens IEEE 802.3af.
- U/UTP opbouw.
- Compatibel met alle gangbare aansluittechnieken volgens ISO/IEC 11801 en EN 50173.
- Metermarkering en productiebatchnummer op de kabelmantel

- Mantel FRNC/LSOH, oranje kleur 
- Buitendiameter van 6 mm
- Kopergewicht van 19,4 kg/km
- Brandlast van 0,17 kWh/m

-  Frequentie [MHZ]  Verzwakking [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss dB]
	100	18,1	59	30
	250	 29,1	52	25
	 300	31,5	50	25
- Gemiddelde impedantie bij 100 MHz: 100 Ohm ± 5 Ohm
- Delay skew (looptijd verschil): 20 ns/100m
- NVP 67 %

- Buigradius tijdens het intrekken:	 ≥ 45 mm				
- Buigradius voor vaste installatie: ≥ 22,5	
- Trekkracht: 	≤ 93 N						
- Dwarsdruk:	 ≥1000 N/10cm						
- Temperatuurbereik tijdens installatie: 0°C bis +50°C	
- Temperatuurbereik in dienst: -20°C bis +60°C

- Halogeenvrij volgens IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Vlamdovend volgens IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Minimale rookontwikkeling volgens IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Brandgedrag (Euroklassen): Eca volgens EN 13501-6
- Bewijs voor de productielocatie van de kabel door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001.

Type:		CU 662 4P             Artikelnummer:     	305m pull quick	240129
							305m reel	240149
							500m 		240140
							1000m		240141

Fabricaat:	Dätwyler of gelijkwaardig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR