Seite  33			Stand 11.09.2012

Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1

- CU Datenkabel Cat7 bis 600 MHz  (4x2x0,57mm) (AWG23 )
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-4-1.
- Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung im industriellen Umfeld.
- Ideale Eigenschaften für den Einsatz im industriellen Innen- und Außenbereich.
- Weitgehend resistent gegen ölhaltige Medien.
- Speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse  D, EA, F 
- Power over Ethernet nach IEEE 802.3at
- S/FTP-Konstruktion
- Folienverseilung mit den Paaren zum PIMF (Paar in Metallfolie), Folienüberlappung mindestens 10% durch besondere Fertigungstechnik
- Kompatibel mit allen gängigen Anschlusstechniken gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel

- Mantel PUR, Farbe orange
- Außendurchmesser    7,9 mm
- Cu-Zahl      31,1 kg/km
- Brandlast   0,19 kWh/m

-  Frequenz[MHZ]  Dämpfung [dB/100m]  NEXT [dB]  Rückflussdämpfung[dB]
	100	17,9	100	33
	250	 28	100	28
	 500	41	92	26
 	600	46	90	25
- Impedanzmittelwert  bei 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm
- Kopplungswiderstand bei 1/10/30MHz < 6/6/10 mΩ/m
- Kopplungdämpfung ≥ 85 dB
- Laufzeitdifferenzen (Skew) 12 ns/100m
- NVP 81 %

- Biegeradius beim Einzug   ≥ 60 mm
- Biegeradius fest installiert  ≥ 30 mm
- Zugfestigkeit            ≤ 110 N
- Querdruckfestigkeit ≥ 1000 N/10cm
- Temperaturbereich während Installation    0°C bis +50°C
                                  in Betrieb                   -30°C bis +60°C

- halogenfrei nach IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- ölbeständig nach EN 60811-2-1
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-11
- Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertres Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Typ:		CU 7002 4P Industrial PUR             Artikelnummer:     187689 

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR