Câble de données cuivre pour le câblage structuré des bâtiments selon la norme EN 50173-1
- Câble de données cuivre CAT 7 jusqu'à 1000 MHz (4x2x0,57mm) (AWG 23).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 et EN 50288-4-1.
- Optimisé pour la transmission de signaux vidéo à large bande, par exemple les signaux de télévision analogiques et numériques
- Convient particulièrement pour toutes les applications des classes D, EA, F.
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3at.
- Construction S/FTP.
- Tressage des feuilles avec les paires des fils jusqu'à un PIMF (une paire en feuille métallique), au moins de 10% de chevauchement d’une feuille par une technologie de fabrication spéciale.
- Compatible avec toutes les méthodes de connexion courantes selon la norme ISO/IEC 11801 et EN 50173
- marquage métrique et numéro du lot de production sur la gaine du câble

- Gaine FRNC/LSOH, couleur orange
- Diamètre extérieur de 7,2 mm
- Poids de cuivre de 31,1 kg/km
- Charge calorifique de 0,16 kWh/m

-  Fréquence [MHZ]  Atténuation [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss [dB]
	100	17,9	100	33
	250	 28	100	28
	 500	41	92	26
 	600	46	90	25
 	800	52	84	23
	 862	54	83	22
	 1000	57	80	20
- Impédance moyenne à 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm 
- Impédance de transfert à 1/10/30 MHz: < 6/6/10 mΩ/m
- Atténuation de couplage ≥ 85 dB
- Delay skew (différence en temps de propagation ): 12 ns/100m
- NVP 81 %

- Rayon de courbure 	lors du tirage: ≥ 60 mm			
- Rayon de courbure 	pour installation permanente: ≥ 30 mm	
- Force de traction:  ≤ 110 N						
- Compression transversale:  ≥ 1000 N/10cm					
- Plage de température 	lors de l'installation :    0°C bis +50°C		
- Plage de température 	en service: 	-20°C bis +60°C		

- Sans halogènes selon IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Autoextinguible selon IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24, EN 50266-24 Kat. C, VDE 0482-266-2-4 Kat. C
- Densité de la fumée selon IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Réaction au feu (Euroclasses) EN 13501-6:  Dca-s2,d2,a1
- Preuve pour le site de fabrication du câble certifié par un système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 et par un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001.	

Typ:		CU 7002 4P             Numéro de l'article:     177388 

Fabrication:	Dätwyler ou équivalent

________m                                       __________EUR                                      _________EUR

Câble de données cuivre Duplex pour le câblage structuré des bâtiments selon la norme EN 50173-1

- Câble de données cuivre CAT 7 jusqu'à 1000 MHz 2x (4x2x0,57mm) (AWG 23).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 et EN 50288-4-1.
- Optimisé pour la transmission de signaux vidéo à large bande, par exemple les signaux de télévision analogiques et numériques
- Convient particulièrement pour toutes les applications des classes D, EA, F.
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3at.
- Construction S/FTP.
- Tressage des feuilles avec les paires des fils jusqu'à un PIMF (une paire en feuille métallique), au moins de 10% de chevauchement d’une feuille par une technologie de fabrication spéciale.
- Compatible avec toutes les méthodes de connexion courantes selon la norme ISO/IEC 11801 et EN 50173
- marquage métrique et numéro du lot de production sur la gaine du câble

- Gaine FRNC/LSOH, couleur orange
- Diamètre extérieur de 7,2 x15,4 mm
- Poids de cuivre de 62,2  kg/km
- Charge calorifique de 0,32 kWh/m

-  Fréquence [MHZ]  Atténuation [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss [dB]
	100	17,9	100	33
	250	 28	100	28
	 500	41	92	26
 	600	46	90	25
 	800	52	84	23
	 862	54	83	22
	 1000	57	80	20
- Impédance moyenne à 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm 
- Impédance de transfert à 1/10/30 MHz: < 5/5/8 mΩ/m
- Atténuation de couplage ≥ 85 dB
- Delay skew (différence en temps de propagation ): 12 ns/100m
- NVP 81 %

- Rayon de courbure 	lors du tirage: ≥ 60 mm			
- Rayon de courbure 	pour installation permanente: ≥ 30 mm	
- Force de traction:  ≤ 220 N						
- Compression transversale:  ≥ 1000 N/10cm					
- Plage de température 	lors de l'installation :    0°C bis +50°C		
- Plage de température 	en service: 	-20°C bis +60°C		

- Sans halogènes selon IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Autoextinguible selon IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24, EN 50266-24 Kat. C, VDE 0482-266-2-4 Kat. C
- Densité de la fumée selon IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Réaction au feu (Euroclasses) EN 13501-6:  Dca-s2,d2,a1
- Preuve pour le site de fabrication du câble certifié par un système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 et par un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001.	

Typ:		CU 7002 2x4P F8             Artikelnummer:     177398 

Fabrication:	Dätwyler ou équivalent

________m                                       __________EUR                                      _________EUR