Koperen datakabel voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen volgens EN 50173-1

- Koperen datakabel CAT 7 tot 1000 MHz (4x2x0,57mm) (AWG 23).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en EN 50288-4-1.
- Geoptimaliseerd voor de transmissie van breedband videosignalen, bijv. analoge en digitale televisiesignalen
- Bijzonder geschikt voor alle toepassingen van de klassen D, EA, F.
- Power over Ethernet volgens IEEE 802.3at.
- S/FTP opbouw.
- foliën met de aderparen tot PIMF gevlochten (Paar in metaalfolie), minstens 10% overlapping van een folie door een bijzondere productietechnologie.
- Compatibel met alle gangbare aansluittechnieken volgens ISO/IEC 11801 en EN 50173.
- Metermarkering en productiebatchnummer op de kabelmantel

- Mantel FRNC/LSOH, oranje kleur 
- Buitendiameter van 7,2 mm
- Kopergewicht van 31,1 kg/km
- Brandlast van 0,16 kWh/m

-  Frequentie [MHZ]  Verzwakking [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss dB]
	100	17,9	100	33
	250	 28	100	28
	 500	41	92	26
 	600	46	90	25
 	800	52	84	23
	 862	54	83	22
	 1000	57	80	20
- Gemiddelde impedantie bij 100 MHz: 100 Ohm ± 5 Ohm
- Overdrachtsimpedantie bij 1/10/30MHz < 6/6/10 mΩ/m
- Koppelingsverzwakking ≥ 85 dB
- Delay skew (looptijd verschil): 12 ns/100m
- NVP 81 %

- Buigradius tijdens het intrekken:	 ≥ 60 mm				
- Buigradius voor vaste installatie: ≥ 30 mm	
- Trekkracht: 	≤ 110 N						
- Dwarsdruk:	 ≥1000 N/10cm						
- Temperatuurbereik tijdens installatie: 0°C bis +50°C	
- Temperatuurbereik in dienst: -20°C bis +60°C

- Halogeenvrij volgens IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Vlamdovend volgens IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Geringe brandverspreiding volgens IEC 60332-3-24, EN 50266-24 Kat. C, VDE 0482-266-2-4 Kat. C
- Minimale rookontwikkeling volgens IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Brandgedrag (Euroklassen) EN 13501-6:  Dca-s2,d2,a1
- Bewijs voor de productielocatie van de kabel door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001.

Type:		CU 7002 4P             Artikelnummer:     177388 

Fabricaat:	Dätwyler of gelijkwaardig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR

Duplex koperen datakabel voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen volgens EN 50173-1
- Koperen datakabel CAT 7 tot 1000 MHz 2x (4x2x0,57mm) (AWG 23).
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en EN 50288-4-1.
- Geoptimaliseerd voor de transmissie van breedband videosignalen, bijv. analoge en digitale televisiesignalen
- Bijzonder geschikt voor alle toepassingen van de klassen D, EA, F.
- Power over Ethernet volgens IEEE 802.3at.
- S/FTP opbouw.
- foliën met de aderparen tot PIMF gevlochten (Paar in metaalfolie), minstens 10% overlapping van een folie door een bijzondere productietechnologie.
- Compatibel met alle gangbare aansluittechnieken volgens ISO/IEC 11801 en EN 50173.
- Metermarkering en productiebatchnummer op de kabelmantel

- Mantel FRNC/LSOH, oranje kleur 
- Buitendiameter van 7,2 x15,4 mm
- Kopergewicht van 62,2 kg/km
- Brandlast van 0,32 kWh/m

-  Frequentie [MHZ]  Verzwakking [dB/100m]  NEXT [dB]  Return loss dB]
	100	17,9	100	33
	250	 28	100	28
	 500	41	92	26
 	600	46	90	25
 	800	52	84	23
	 862	54	83	22
	 1000	57	80	20
- Gemiddelde impedantie bij 100 MHz: 100 Ohm ± 5 Ohm
- Overdrachtsimpedantie bij 1/10/30MHz < 5/5/8 mΩ/m
- Koppelingsverzwakking ≥ 85 dB
- Delay skew (looptijd verschil): 2 ns/100m
- NVP 81 %

- Buigradius tijdens het intrekken:  ≥ 60 mm				
- Buigradius voor vaste installatie:  ≥ 30 mm	
- Trekkracht: 	≤ 220 N						
- Dwarsdruk:	 ≥1000 N/10cm						
- Temperatuurbereik tijdens installatie: 0°C bis +50°C	
- Temperatuurbereik in dienst: -20°C bis +60°C

- Halogeenvrij volgens IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- Vlamdovend volgens IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
- Geringe brandverspreiding volgens IEC 60332-3-24, EN 50266-24 Kat. C, VDE 0482-266-2-4 Kat. C
- Minimale rookontwikkeling volgens IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Brandgedrag (Euroklassen) EN 13501-6:  Dca-s2,d2,a1
- Bewijs voor de productielocatie van de kabel door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001.

Type:		CU 7002 2x4P F8             Artikelnummer:     177398 

Fabricaat:	Dätwyler of gelijkwaardig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR