Datenkabel, F/FTP, Kategorie 7, AWG23, Euroklasse Dca
CU 7052 4P 600 MHz

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018.
Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Datenkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-4-1. Gute Schirmwirkung dank Paar- und Folienschirm. 
Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Schleifenwiderstand bei 20° C:		140 Ω/km
Betriebskapazität:			42 pF/m
Impedanzmittelwert bei 100 MHz:	100 Ω ±5 Ω
Kopplungswiderstand bei 1/10/30 MHz:	< 5/5/8 mΩ/m
Coupling Attenuation
(Grenzkurvendef. nach IEC 61156):	> 85 dB
Erdunsymmetriedämpfung LCL
bei 1-600 MHz:				> 40 dB
Skew (Laufzeitdifferenz):		12 ns / 100 m
NVP:					81%

Frequenz [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	
Attenuation [dB/100 m]	1,9	3,6	5,6	17,9	28	41	46	54			
NEXT [dB]	98	98	98	98	98	90	88	81			
PS NEXT [dB]	95	95	95	95	95	87	85	78		
ACR-N [dB]	96	94	92	80	70	56	42	27		
PS-ACR-N [dB]	93	91	89	77	67	53	39	24		
ACR-F [dB]	96	96	96	76	68	54	43	35		
PS-ACR-F [dB]	93	93	93	73	64	51	40	32		
Rückflussdämpfung [dB]	24	28	31	31	26	24	23	20	

Biegeradien:		beim Einzug:	≥ 60 mm
			fest installiert:	≥ 30 mm
Einzugskraft:				≤ 110 N
Querdruckfestigkeit:			≥ 1000 N/10 cm
Hammerschlag:				≥ 10 Schläge
Temperaturbereich:	während 
			Installation:	0° C bis + 50° C
			im Betrieb:	-20° C bis + 60° C

Standards:
Halogenfreiheit, Korrosivität
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Flammwidrigkeit
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Brandfortleitung
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rauchgasdichte
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
PoE
IEEE 802.3at
Cat./Klasse
Cat.7 / Klasse F - Werte gemäß IEC 61156-6 und EN 50288-4-2 garantiert
Brandverhalten (Euroklasse) 
EN 13501-6:  Dca-s2,d1,a1

Typ:			Dätwyler CU 7052 4P 

Artikelnummer:		188514      
18851400DK

Menge:			_____________ 

Material:		_____________ €

Lohn:			_____________ €