Câble de données, S/FTP, Catégorie 7, AWG 23
CU 7080 4P 1000 MHz

Câble de données pour un câblage structuré des bâtiments.
Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.
Convient à toutes les applications du réseau TIC jusqu’à des applications de classe F (600 MHz) selon EN 50173-1 et ISO / IEC 11801 et pour la transmission de signaux à large bande (comme TV par câble) conformément à la norme IEC 15018.
Adapté pour Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Câble de données Cat.7 de qualité électrique et mécanique supérieure - dépasse les exigences de ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 et EN 50288-4-1. 
Effet d'écran excellent en raison de paires blindées individuellement et d’une tresse de cuivre globale. 
Compatible avec tous les matériaux de connexion courants selon EN 50173 et ISO/IEC 11801.

Résistance de boucle à 20˚ C:				140 Ω/km
Capacité effective:					42 pF/m
Impédance à 100 MHz:					100 Ω ± 5 Ω
Impédance de transfert à 1/10/30 MHz:			< 6/6/10 mΩ/m
Atténuation de couplage 
(courbe limite état critique - IEC 61156):			> 85 db
Near end unbalance 
atténuation LCL de 1-600 MHz:				> 40 db
Delay skew (différence en temps de propagation):	12 ns/100m
NVP:							81%

Fréquence [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	800	862	1000	
Atténuation [dB/100 m]	1,9	3,6	5,6	17,9	28	41	46	52	54	57		
NEXT [dB]	100	100	100	100	100	92	90	84	83	80		
PS NEXT [dB]	97	97	97	97	97	89	87	81	80	77		
ACR-N [dB]	98	96	94	82	72	58	44	32	29	23		
PS-ACR-N [dB]	95	93	91	79	69	55	41	29	26	20		
ACR-F [dB]	98	98	98	78	69	56	45	39	37	33		
PS-ACR-F [dB]	95	95	95	75	66	53	42	36	34	30	
Return loss [dB]	26	30	33	33	28	26	25	23	22	20		

Rayon de courbure		lors du tirage:			≥ 60 mm
				pour installation permanente:	≥ 30 mm
Force de traction:						≤ 110 N
Compression transversale:					≥ 1000 N/10 cm
Impact:								≥ 10 impacts
Plage de température		lors de l'installation:		0° C à + 50° C
				en service:			-20° C à + 60° C

Normes: 
Sans halogènes, pas de gaz corrosifs 
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Autoextinguible 
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Non propagateur de l'incendie 
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Densité de la fumée 
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
Réaction au feu (Euroclasses) 
EN 13501-6:  Cca-s1,d1,a1
PoE
IEEE 802.3at
Cat./Class
Cat 7 / Class F - valeurs limites comme spécifiées par IEC 61156-6 et EN 50288-4-2 
garanties

Type:			Dätwyler CU 7080 4P 

Numéro de l'article:		18291100CK

Quantité:		____________ m

Matériel:		____________ €

Salaire:			____________ €