Datakabel, S/FTP, Categorie 7, AWG 23
CU 7080 4P 1000 MHz

Datakabel voor gestructureerde bekabeling van gebouwen.
Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.
Geschikt voor alle ICT netwerktoepassingen tot klasse F toepassingen (600 MHz) volgens EN 50173-1 en ISO/IEC 11801 en voor de overdracht van breedband signalen (zoals kabel TV) in overeenstemming met IEC 15018.
Geschikt voor Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Elektrisch en mechanisch superieure Cat.7 datakabel - overtreft de eisen van ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en EN 50288-4-1. 
Uitstekend afschermingseffect als gevolg van individueel afgeschermde paren en van een globale kopervlecht. 
Compatibel met alle gangbare aansluitmaterialen overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801.

Lusweerstand bij 20˚ C:				140 Ω/km
Bedrijfscapaciteit:				42 pF/m
Impedantie bij 100 MHz:				100 Ω ± 5 Ω
Overdrachtsimpedantie bij 1/10/30 MHz:		< 6/6/10 mΩ/m
Koppelingsverzwakking 
(grenskurve kritische toestand - IEC 61156):	> 85 db
Near end unbalance 
verzwakking LCL bij 1-600 MHz:			> 40 db
Delay skew (looptijd verschil):			12 ns/100m
NVP:						81%

Frequentie [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	800	862	1000	
Verzwakking [dB/100 m]	1,9	3,6	5,6	17,9	28	41	46	52	54	57		
NEXT [dB]	100	100	100	100	100	92	90	84	83	80		
PS NEXT [dB]	97	97	97	97	97	89	87	81	80	77		
ACR-N [dB]	98	96	94	82	72	58	44	32	29	23		
PS-ACR-N [dB]	95	93	91	79	69	55	41	29	26	20		
ACR-F [dB]	98	98	98	78	69	56	45	39	37	33		
PS-ACR-F [dB]	95	95	95	75	66	53	42	36	34	30	
Return loss [dB]	26	30	33	33	28	26	25	23	22	20		

Buigradius		tijdens het intrekken:		≥ 60 mm
			voor vaste installatie:		≥ 30 mm
Trekkracht:						≤ 110 N
Dwarsdruk:						≤ 1000 N/10 cm
Impact:							≤ 10 impacts
Temperatuurbereik	tijdens installatie:		0° C tot + 50° C
			in dienst:			-20° C tot + 60° C

Standaarden: 
Halogeenvrij, geen corrosieve gassen 
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Vlamdovend 
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Niet brandverspreidend 
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rookdichtheid 
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
Brandgedrag (Euroklassen) 
EN 13501-6:  Cca-s1,d1,a1
PoE
IEEE 802.3at
Cat./Class
Cat 7 / Class F - limietwaarden volgens by IEC 61156-6 en EN 50288-4-1 gegarandeerd

Type:			Dätwyler CU 7080 4P 

Artikelnummer:		18291100CK

Hoeveelheid:		____________ m

Materiaal:		____________ €

Loon:			____________ €