Datakabel, S/FTP, Categorie 7A, AWG 23
CU 7120 4P 1200 MHz

Datakabel voor gestructureerde bekabeling van gebouwen.
Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.
Geschikt voor alle ICT netwerktoepassingen tot klasse 7A toepassingen (1000 MHz) volgens EN 50173-1 en ISO/IEC 11801 en voor de overdracht van breedband signalen (zoals kabel TV) in overeenstemming met IEC 15018.
Geschikt voor Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Elektrisch en mechanisch hoogwaardige Cat.7A datakabel - overschrijdt de eisen van ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en EN 50288-9-1. 
Uitstekend afschermingseffect als gevolg van individueel afgeschermde paren en van een globale kopervlecht. 
Verminderde buitendiameter. 
Compatibel met alle gangbare aansluitmaterialen overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801.

Lusweerstand bij 20˚ C:				134 Ω/km
Bedrijfscapaciteit:				44 pF/m
Impedantie bij 100 MHz:				100 Ω ± 5 Ω
Overdrachtsimpedantie bij 1/10/30 MHz:		< 5/5/8 mΩ/m
Koppelingsverzwakking 
(grenskurve kritische toestand - IEC 61156):	> 85 db
Near end unbalance 
verzwakking LCL bij 1-600 MHz:			> 40 db
Delay skew (looptijd verschil):			14 ns/100m
NVP:						76%

Frequentie [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	1000	1200
Verzwakking [dB/100 m]	1,8	3,5	5,4	17,7	28	41	46	54	57	64		
NEXT [dB]	103	103	103	103	103	98	96	92	90	85	
PS NEXT [dB]	100	100	100	100	100	95	93	89	87	82	
ACR-N [dB]	101	100	98	85	75	57	50	38	33	21	
PS-ACR-N [dB]	98	97	95	82	72	54	47	35	30	18	
ACR-F [dB]	108	106	104	92	82	69	64	56	53	46	
PS-ACR-F [dB]	105	103	101	89	79	66	61	53	50	43		
Return loss [dB]	26	30	33	33	28	26	25	24	23	20	

Buigradius		tijdens het intrekken:		≥ 60 mm
			voor vaste installatie:		≥ 30 mm
Trekkracht:						≤ 110 N
Dwarsdruk:						≥ 1000 N/10 cm
Impact:							≥ 10 impacts
Temperatuurbereik	tijdens installatie:		0° C tot + 50° C
			in dienst:			-20° C tot + 60° C

Standaarden: 
Halogeenvrij, geen corrosieve gassen 
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Vlamdovend 
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Niet brandverspreidend 
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rookdichtheid 
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
Brandgedrag (Euroklassen) 
EN 13501-6: Dca-s2,d2,a1
PoE
IEEE 802.3at
Cat./Class
Cat 7A / Class FA - limietwaarden volgens IEC 61156-5, IEC 61156-7 en EN 50288-9-1 
gegarandeerd

Type:			Dätwyler CU 7120 4P 

Artikelnummer:		191466

Hoeveelheid:		____________ m

Materiaal:		____________ €

Loon:			____________ €