Datenkabel, S/FTP, Kategorie 7A, AWG22
CU 7150 4P Multimedia 1500 MHz

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung.
Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen.
Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse FA (1000 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018.
Aufgrund des erhöhten Leiterquerschnitts hervorragend für Power over Ethernet (PoE) / PoE+ geeignet.

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Kategorie-7A-Datenkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 61156-7, EN 50173-1 und EN 50288-9-1. 
Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm. 
Klare Unterscheidbarkeit der Adern im Steckverbinder dank farbiger Längsstreifen. 
Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Schleifenwiderstand bei 20° C:		111 Ω/km
Betriebskapazität:			41 pF/m
Impedanzmittelwert bei 100 MHz:	100 Ω ±5 Ω
Kopplungswiderstand bei 1/10/30 MHz:	< 5/5/8 mΩ/m
Coupling Attenuation
(Grenzkurvendef. nach IEC 61156):	> 85 dB
Erdunsymmetriedämpfung LCL
bei 1-600 MHz:				> 40 dB
Skew (Laufzeitdifferenz):		17 ns / 100 m
NVP:					80%

Frequenz [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	1000	1200	1500	
Dämpfung [dB/100 m]	1,7	3,2	4,9	16,2	26	38	40	49	54	58	68	
NEXT [dB]	103	103	103	103	103	98	96	92	90	85	80
PS NEXT [dB]	100	100	100	100	100	95	93	89	87	82	77
ACR-N [dB]	101	100	98	87	77	60	56	43	36	27	12
PS-ACR-N [dB]	98	97	95	84	74	57	53	40	33	24	9
ACR-F [dB]	110	108	106	94	84	71	66	58	55	46	41
PS-ACR-F [dB]	107	105	103	91	81	68	63	55	52	43	38
Rückflussdämpfung [dB]	26	30	33	33	28	26	25	24	23	23	20

Biegeradien:		beim Einzug:	≥ 64 mm
			fest installiert:	≥ 32 mm
Einzugskraft:				≤ 130 N
Querdruckfestigkeit:			≥ 1000 N/10 cm
Hammerschlag:				≥ 10 Schläge
Temperaturbereich:	während 
			Installation:	0° C bis + 50° C
			im Betrieb:	-20° C bis + 60° C

Standards:
Halogenfreiheit, Korrosivität
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Flammwidrigkeit
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Brandfortleitung
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rauchgasdichte
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
PoE
IEEE 802.3at
Brandverhalten BauPV (Euroklassen) EN 13501-6:  Cca-s1,d1,a1
Cat.7A / Klasse FA - Werte gemäß IEC 61156-5, IEC 61156-7 und EN 50288-9-1 garantiert

Typ:			Dätwyler CU 7150 4P Multimedia

Artikelnummer:		18292500C..

Menge:			_____________ 

Material:		_____________ €

Lohn:			_____________ €