Câble de données, S/FTP, Catégorie 7A, AWG22

Câble de données pour un câblage structuré des bâtiments.
Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.
Convient à toutes les applications du réseau TIC jusqu’à des applications de classe FA (1000 MHz) selon EN 50173-1 et ISO / IEC 11801.
Optimisé pour la transmission de signaux à large bande (comme TV par câble) conformément à la norme IEC 15018.
En raison de l'augmentation de la section du conducteur éminemment adapté pour Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Câble de données Cat.7A de haute qualité électrique et mécanique - dépasse les exigences de ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 61156-7, EN 50173-1 et EN 50288-9-1. 
Effet d'écran excellent en raison de paires blindées individuellement et d’une tresse de cuivre globale. 
Identification facile des fils grâce au marquage de couleur longitudinal. 
Compatible avec tous les matériaux de connexion courants selon EN 50173 et ISO/IEC 11801.

Résistance de boucle à 20˚ C:				111 Ω/km
Capacité effective:					41 pF/m
Impédance à 100 MHz:					100 Ω ± 5 Ω
Impédance de transfert à 1/10/30 MHz:			< 5/5/8 mΩ/m
Atténuation de couplage
(courbe limite état critique -IEC 61156):			> 85 db
Near end unbalance
atténuation LCL de 1-600 MHz:				> 40 db
Delay skew (différence en temps de propagation ):	17 ns/100m
NVP:							80%

Fréquence [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	1000	1200	1500	
Atténuation [dB/100 m]	1,7	3,2	4,9	16,2	26	38	40	49	54	58	68	
NEXT [dB]	103	103	103	103	103	98	96	92	90	85	80
PS NEXT [dB]	100	100	100	100	100	95	93	89	87	82	77
ACR-N [dB]	101	100	98	87	77	60	56	43	36	27	12
PS-ACR-N [dB]	98	97	95	84	74	57	53	40	33	24	9
ACR-F [dB]	110	108	106	94	84	71	66	58	55	46	41
PS-ACR-F [dB]	107	105	103	91	81	68	63	55	52	43	38
Return loss [dB]	26	30	33	33	28	26	25	24	23	23	20

Rayon de courbure		lors du tirage:			≥ 64 mm
				pour installation permanente:	≥ 32 mm
Force de traction:						≤ 130 N
Compression transversale:					≤ 1000 N/10 cm
Impact:								≤ 10 impacts
Plage de température		lors de l'installation:		0° C à + 50° C
				en service:			-20° C à + 60° C

Normes: 
	Sans halogènes, pas de gaz corrosifs
       		IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
	Autoextinguible
		IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
	Non propagateur de l'incendie
		IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
	Densité de la fumée
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
Réaction au feu (Euroclasses) EN 13501-6   B2ca-s1,d1,a1
	PoE
       		IEEE 802.3at
	Cat./Class
Cat 7A / Class FA - valeurs limites comme spécifiées par IEC 61156-5, IEC 61156-7 et EN 50288-9-1 garanties

Type:			Dätwyler CU 7150 4P Multimedia

Numéro de l'article:	18292500BK

Quantité:		____________ m

Matériel:		____________ €

Salaire:			____________ €