Datenkabel, S/FTP, Kategorie 7A, AWG22, Euroklasse B2ca
CU 7702 4P 1200 MHz

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung.
Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen.
Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse FA (1000 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018.
Aufgrund des erhöhten Leiterquerschnitts hervorragend für Power over Ethernet (PoE) / PoE+ geeignet.

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7A-Datenkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-9-1. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm. Reduzierter Außendurchmesser. 
Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Schleifenwiderstand bei 20° C:		116 Ω/km
Betriebskapazität:			43 pF/m
Impedanzmittelwert bei 100 MHz:	100 Ω ±5 Ω
Kopplungswiderstand bei 1/10/30 MHz:	< 5/5/8 mΩ/m
Coupling Attenuation
(Grenzkurvendef. nach IEC 61156):	> 85 dB
Erdunsymmetriedämpfung LCL
bei 1-600 MHz:				> 40 dB
Skew (Laufzeitdifferenz):		15 ns / 100 m
NVP:					76%

Frequenz [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	1000	1200		
Dämpfung [dB/100 m]	1,7	3,4	5,3	16,9	27	40	42	53	56	62	
NEXT [dB]	103	103	103	103	103	98	96	92	90	85	
PS NEXT [dB]	100	100	100	100	100	95	93	89	87	82	
ACR-N [dB]	101	100	98	86	76	58	54	39	34	23	
PS-ACR-N [dB]	98	97	95	83	73	55	51	36	31	20	
ACR-F [dB]	109	107	105	93	83	70	65	57	54	46	
PS-ACR-F [dB]	106	104	102	90	80	67	62	54	51	43		
Rückflussdämpfung [dB]	26	30	33	33	28	26	25	24	23	21	

Biegeradien:		beim Einzug:	≥ 64 mm
			fest installiert:	≥ 32 mm
Einzugskraft:				≤ 120 N
Querdruckfestigkeit:			≥ 1000 N/10 cm
Hammerschlag:				≥ 10 Schläge
Temperaturbereich:	während 
			Installation:	0° C bis + 50° C
			im Betrieb:	-20° C bis + 60° C

Standards:
Halogenfreiheit, Korrosivität
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA 
Flammwidrigkeit
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Brandfortleitung
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rauchgasdichte
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
PoE
IEEE 802.3at
Brandverhalten BauPV (Euroklassen) EN 13501-6:  B2ca-s1,d1,a1
Cat.7A / Klasse FA - Werte gemäß IEC 61156-5, IEC 61156-7 und EN 50288-9-1 garantiert

Typ:			Dätwyler CU 7702 4P

Artikelnummer:		17740000BK

Menge:			_____________ 

Material:		_____________ €

Lohn:			_____________ €