Câble de données, S/FTP, Catégorie 7A, AWG22
CU 7702 4P 1200 MHz

Câble de données pour un câblage structuré des bâtiments.
Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.
Convient à toutes les applications du réseau TIC jusqu’à des applications de classe FA (1000 MHz) selon EN 50173-1 et ISO/IEC 11801 et pour la transmission de signaux à large bande (comme TV par câble) conformément à la norme IEC 15018.
En raison de l'augmentation de la section du conducteur éminemment adapté pour Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Câble de données Cat.7A de haute qualité électrique et mécanique - dépasse les exigences de ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 61156-7, EN 50173-1 et EN 50288-9-1. 
Effet d'écran excellent en raison de paires blindées individuellement et d’une tresse de cuivre globale. 
Identification facile des fils grâce au marquage de couleur longitudinal. 
Compatible avec tous les matériaux de connexion courants selon EN 50173 et ISO/IEC 11801.

Résistance de boucle à 20˚ C:				116 Ω/km
Capacité effective:					43 pF/m
Impédance à 100 MHz:					100 Ω ± 5 Ω
Impédance de transfert à 1/10/30 MHz:			< 5/5/8 mΩ/m
Atténuation de couplage 
(courbe limite état critique - IEC 61156):			> 85 db
Near end unbalance 
atténuation LCL de 1-600 MHz:				> 40 db
Delay skew (différence en temps de propagation ):	15 ns/100m
NVP:							76%

Fréquence [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	1000	1200		
Atténuation [dB/100 m]	1,7	3,4	5,3	16,9	27	40	42	53	56	62			
NEXT [dB]	103	103	103	103	103	98	96	92	90	85	
PS NEXT [dB]	100	100	100	100	100	95	93	89	87	82	
ACR-N [dB]	101	100	98	86	76	58	54	39	34	23	
PS-ACR-N [dB]	98	97	95	83	73	55	51	36	31	20	
ACR-F [dB]	109	107	105	93	83	70	65	57	54	46	
PS-ACR-F [dB]	106	104	102	90	80	67	62	54	51	43	
Return loss [dB]	26	30	33	33	28	26	25	24	23	21	

Rayon de courbure		lors du tirage:			≥ 64 mm
				pour installation permanente:	≥ 32 mm
Force de traction:						≤ 120 N
Compression transversale:					≤ 1000 N/10 cm
Impact:								≤ 10 impacts
Plage de température		lors de l'installation:		0° C à + 50° C
				en service:			-20° C à + 60° C

Normes: 
Sans halogènes, pas de gaz corrosifs 
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Autoextinguible 
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Non propagateur de l'incendie 
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Densité de la fumée 
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
Réaction au feu (Euroclasses) 
EN 13501-6:  Cca-s1,d1,a1
PoE
IEEE 802.3at
Cat./Class
Cat 7A / Class FA - valeurs limites comme spécifiées par IEC 61156-5, IEC 61156-7 et EN 50288-9-1 garanties

Type:			Dätwyler CU 7702 4P 

Numéro de l'article:	17740000CK

Quantité:		____________ m

Matériel:		____________ €

Salaire:			____________ €