Datakabel, S/FTP, Categorie 7A, AWG22
CU 7702 4P 1200 MHz

Datakabel voor gestructureerde bekabeling van gebouwen.
Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.
Geschikt voor alle ICT netwerktoepassingen tot klasse FA toepassingen (1000 MHz) volgens EN 50173-1 en ISO/IEC 11801 en voor de overdracht van breedband signalen (zoals kabel TV) in overeenstemming met IEC 15018.
Door de toegenomen doorsnede van de geleider bij uitstek geschikt voor Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Elektrisch en mechanisch superieure Cat.7A datakabel - overtreft de eisen van ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 61156-7, EN 50173-1 en EN 50288-9-1. 
Uitstekend afschermingseffect als gevolg van individueel afgeschermde paren en van een globale kopervlecht. 
Gemakkelijke identificatie van de aders dankzij een longitudinale kleurmarkering. 
Compatibel met alle gangbare aansluitmaterialen overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801.

Lusweerstand bij 20˚ C:				116 Ω/km
Bedrijfscapaciteit:				43 pF/m
Impedantie bij 100 MHz:				100 Ω ± 5 Ω
Overdrachtsimpedantie bij 1/10/30 MHz:		< 5/5/8 mΩ/m
Koppelingsverzwakking 
(grenskurve kritische toestand - IEC 61156):	> 85 db
Near end unbalance 
verzwakking LCL bij 1-600 MHz:			> 40 db
Delay skew (looptijd verschil):			15 ns/100m
NVP:						76%

Frequentie [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	1000	1200		
Verzwakking [dB/100 m]	1,7	3,4	5,3	16,9	27	40	42	53	56	62			
NEXT [dB]	103	103	103	103	103	98	96	92	90	85	
PS NEXT [dB]	100	100	100	100	100	95	93	89	87	82	
ACR-N [dB]	101	100	98	86	76	58	54	39	34	23	
PS-ACR-N [dB]	98	97	95	83	73	55	51	36	31	20	
ACR-F [dB]	109	107	105	93	83	70	65	57	54	46	
PS-ACR-F [dB]	106	104	102	90	80	67	62	54	51	43	
Return loss [dB]	26	30	33	33	28	26	25	24	23	21	

Buigradius		tijdens het intrekken:		≥ 64 mm
			voor vaste installatie:		≥ 32 mm
Trekkracht:						≤ 120 N
Dwarsdruk:						≤ 1000 N/10 cm
Impact:							≤ 10 impacts
Temperatuurbereik	tijdens installatie:		0° C tot + 50° C
			in dienst:			-20° C tot + 60° C

Standaarden: 
Halogeenvrij, geen corrosieve gassen
IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Vlamdovend
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Niet brandverspreidend
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rookdichtheid
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
Brandgedrag (Euroklassen) 
EN 13501-6:  B2ca-s1,d1,a1
PoE
IEEE 802.3at
Cat./Class
Cat 7A / Class FA - limietwaarden volgens IEC 61156-5, IEC 61156-7 en EN 50288-9-1 gegarandeerd

Type:			Dätwyler CU 7702 4P 

Artikelnummer:		17740000BK

Hoeveelheid:		____________ m

Materiaal:		____________ €

Loon:			____________ €