Seite  31			Stand 04.07.2017

Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1

- CU Datenkabel Cat.5e bis 300 MHz  (4x2x0,16mm) (AWG26)
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-2-2
- Optimiert für RJ45-Stecksysteme.
- Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben, dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen
durch visuelle Trennung der verschiedenen Dienste.
- Speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse D 
- Power over Ethernet nach IEEE 802.3af
- S/UTP-Konstruktion
- Kompatibel mit allen gängigen Anschlusstechniken gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel

- Mantel FR/PVC, Farbe :   ______
- Außendurchmesser    5,1 mm
- Cu-Zahl      23,5 kg/km
- Brandlast   0,11 kWh/m

-  Frequenz[MHZ]  Dämpfung [dB/10m]  NEXT [dB]  Rückflussdämpfung[dB]
	100	3	42	28
	250	 5,2	35	23
	 300	5,8	33	23
- Impedanzmittelwert  bei 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm
- Kopplungswiderstand bei 1/10/30MHz < 45/9/25 mΩ/m
- Laufzeitdifferenzen (Skew) 15 ns/100m
- NVP 75 %

- Biegeradius beim Einzug   ≥ 20 mm
- Zugfestigkeit            ≤ 63 N
- Querdruckfestigkeit ≥ 1000 N/10cm
- Temperaturbereich während Installation    0°C bis +50°C
                                  in Betrieb                   -20°C bis +60°C

- flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-11
- Brandverhalten (Euroklassen) nach EN 13501-6: Eca
- Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Typ:		CU 5502 flex 4P PVC                   

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR