Zurück zum Inhaltsverzeichnis			Seite  21			Stand 16.08.2017

Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1

- CU Datenkabel Cat6 bis 250 MHz  (4x2x0,55mm) (AWG23 )
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-5-1
- Speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse  D, E 
- Power over Ethernet nach IEEE 802.3af
- U/FTP-Konstruktion
- Folienverseilung mit den Paaren zum PIMF (Paar in Metallfolie), Folienüberlappung mindestens 10% durch besondere Fertigungstechnik
- Kompatibel mit allen gängigen Anschlusstechniken gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel

- Mantel FRNC/LSOH, Farbe orange
- Außendurchmesser    7 mm
- Cu-Zahl      20 kg/km
- Brandlast   0,15 kWh/m

-  Frequenz[MHZ]  Dämpfung [dB/100m]  NEXT [dB]  Rückflussdämpfung[dB]
	100	19,8	93	30
	250	 30	83	27
- Impedanzmittelwert  bei 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm
- Kopplungswiderstand bei 1/10/30MHz < 50/100/200 mΩ/m
- Kopplungdämpfung ≥ 55 dB
- Laufzeitdifferenzen (Skew) 5 ns/100m
- NVP 79 %

- Biegeradius beim Einzug   ≥ 65 mm
- Biegeradius fest installiert  ≥ 28 mm
- Zugfestigkeit            ≤ 95 N
- Querdruckfestigkeit ≥ 1000 N/10cm
- Temperaturbereich während Installation    0°C bis +50°C
                                  in Betrieb                   -20°C bis +60°C

- halogenfrei nach IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-6
- geringe Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24, EN 50266-24 Kat. C, VDE 0482-266-2-4 Kat. C
- minimale Rauchentwicklung nach IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Brandverhalten (Euroklasse): Cca-s1,d1,a1 gemäß EN 13501-6
- Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Typ:		CU 6002 4P             Artikelnummer:     18293600CK 

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR