Seite  34			Stand 03.07.2017

Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1

- CU Datenkabel Cat7 bis 600 MHz  (4 x 2 x 0,132 mm) (AWG26 )
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-4-1.
- Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben.
- Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Kompatibel mit dem Dätwyler IP67 RJ45-Stecker.
- Daten-Rangier- und Ger
- Speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse  D, EA, F 
- Power over Ethernet nach IEEE 802.3af
- S/FTP-Konstruktion
- Folienverseilung mit den Paaren zum PIMF (Paar in Metallfolie), Folienüberlappung mindestens 10% durch besondere Fertigungstechnik
- Kompatibel mit allen gängigen Anschlusstechniken gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel

- Mantel PUR, Farbe orange
- Außendurchmesser    6,4 mm
- Cu-Zahl      18,1 kg/km
- Brandlast   0,15 kWh/m

-  Frequenz[MHZ]  Dämpfung [dB/10m]  NEXT [dB]  Rückflussdämpfung[dB]
	100	2,67	100	30
	250	 4,3	95	27
	 500	6,2	92	24
 	600	6,71	90	23
- Impedanzmittelwert bei 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm
- Kopplungswiderstand bei 1/10/30MHz < 10/10/10 mΩ/m
- Laufzeitdifferenzen (Skew) 4 ns/100m
- NVP 78 %

- Biegeradius beim Einzug   ≥ 34 mm
- Zugfestigkeit            ≤ 90 N
- Temperaturbereich während Installation    0°C bis +50°C
                                  in Betrieb                   -30°C bis +60°C

- halogenfrei nach IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- ölbeständig nach EN 60811-2-1
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-11
- Brandverhalten (Euroklasse) gemäß EN 13501-6: Eca
- Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Typ:		CU 7702 flex 4P Industrial             Artikelnummer:     187688…

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR