Netzwerkschrank PREMIUM 

Netzwerk-Racks Premium für Rechenzentren, Server- und Technikräume, ausgelegt auf hohe Belastungen (Traglasten), mit verschweißten, stabilen Rahmengestellen aus 2,0 mm (Minimum 1,5 mm) Stahlblech, hergestellt aus Materialien und mit Prozessen, die den aktuellen TÜV/ISO/Umwelt-Normen entsprechen. 

Mit 19“-Vertikalprofilen vorne und hinten, gemäß EIA-310D und IEC 60297, für die Gerätemontage bis 790 mm (800 mm Racktiefe), 990 mm (1000 mm Racktiefe) bzw. 1190 mm (1200 mm Racktiefe). Die Vertikalprofile vorne und hinten sollen aus nicht beschichtetem galvanisiertem Stahlblech bestehen. 
Die verteilte Last soll 800 kg betragen. Der Schrank soll komplett mit montiertem Erdungsset, Montageset (Käfigmuttern, Unterlagscheiben und M5 Schrauben), Nivellierfüßen und mit folgendem Zubehör fertig montiert geliefert werden: 

Tür vorne: Einteilig belüftet mit 86% Perforationsrate, mit Schwenkhebelschloss, DIN Profil, Universalschlüssel 333, Dreifachverriegelung. Die Scharniere werkzeuglos von innen lösbar. Türöffnungswinkel 180° und einfacher Anschlagwechsel für links-/rechtsseitige Türöffnung. 
Standard:	Glastür									c 	
Optionen: 	Ohne Tür								c 
		Einteilig belüftet mit 86% Perforationsrate				c 	
		Stahlblechtür								c 	
		Glastür mit seitlicher Perforation						c 
		Vertikal geteilte Glastür (nur Schränke mit B = 800 mm)			c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür 						c 
 		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert					c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert, 86% Perforationsrate		c 
Je nach Option Einfluss auf den IP-Schutz und auf Ein-Punkt- bzw. Multipunktschloss!

Tür hinten: Einteilig belüftet mit 86% Perforationsrate, mit Schwenkhebelschloss, DIN Profil, Universalschlüssel 333, Dreifachverriegelung. Die Scharniere werkzeuglos von innen lösbar. Türöffnungswinkel 180° und einfacher Anschlagwechsel für links-/rechtsseitige Türöffnung. 
Standard:	Stahlblechtür								c 	
Optionen: 	Ohne Tür								c 
		Einteilig belüftet mit 86% Perforationsrate				c 	
		Glastür									c 	
		Glastür mit seitlicher Perforation						c 
		Vertikal geteilte Glastür (nur Schränke mit B = 800 mm)			c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür 						c 
 		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert					c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert, 86% Perforationsrate		c 
Je nach Option Einfluss auf den IP-Schutz und auf Ein-Punkt- bzw. Multipunktschloss!

19“-Vertikalprofile mit HE-Markierungen vorne und hinten, stufenlos einstellbar von innen. Aufnahmeöffnungen für Käfigmuttern 9,5 x 9,5 mm. 
Bei 800 mm breiten Schränken zusätzlich 12HE 19“-Einbauplätze, integriert in Profilen (je 6 pro Seite) 
Seitenpaneele: abnehmbar, mit Schlössern und Universalschlüssel, 
geerdet über das eingebaute Erdungsset 
Option: 	Ohne Seitenpaneele								c 
Verteilte Last: 800 kg 
Flaches Bodenteil ermöglicht direkte Installation auf Boden. 
Schrank anreihbar mit entsprechenden Anreihverbindern (Zubehör). 
Einstellbare Füße (im Lieferumfang). 
Schutzklasse: IP40 (mit belüftete Türen). 
Option: 	Erweiterung auf IP 54/55 (muss bei Bestellung angegeben sein)			c 

Farbe: 
Schwarz, RAL 9005, fein strukturiert							c  
Lichtgrau, RAL 7035, fein strukturiert 							c 

Dimensionen / Typen: 

Dachpaneel: abnehmbar, einteilig, mit vier runden 4“/100 mm-Kabeleinführungen sowie mit Universalöffnungen mit abnehmbarem Deckel: 
B x T 800 x 800 mm:  2 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 300 x 50 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 1000 mm:  2 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 300 x 50 mm, 1x 420 x 440 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 1200 mm:  2 Stück 300 x 100 mm, 4 Stück 300 x 50 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)

Alle Staubschutzplatten mit Doppelbürste (300 x 100 mm) sowie runden Kabeleinführungen mit 4“/100 mm Durchmesser mit Bürste als Zubehör (2 Stück 4“/100 mm im Lieferumfang) 

Bodenpaneele: mehrteilig, abnehmbar, mit vier runden 4“/100 mm-Kabeleinführungen sowie mit Universalöffnungen mit abnehmbarem Deckel: 
B x T 800 x 1000 mm (Bodenplatte dreiteilig):  5 Öffnungen 300 x 100 mm
B x T 800 x 1000 mm (Bodenplatte dreiteilig):  5 Öffnungen 300 x 100 mm
B x T 800 x 1200 mm (Bodenplatte vierteilig):  8 Öffnungen 300 x 100 mm

Staubschutzplatten mit Bürsten (300 x 100 mm, 500 x 115 mm, 4“/100 mm) als Zubehör.

Typen:

•	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 1000 mm 	RAL 9005 schwarz		Anzahl:___
•	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 1200 mm	RAL 9005 schwarz		Anzahl:___
•	48HE	H x B x T	2200 x 800 x 1000 mm 	RAL 9005 schwarz		Anzahl:___
•	48HE	H x B x T	2200 x 800 x 1200 mm 	RAL 9005 schwarz		Anzahl:___
•	27HE	H x B x T	1300 x 800 x 1000 mm 	RAL 9005 schwarz		Anzahl:___

•	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 800 mm 	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___
•	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 1000 mm	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___
•	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 1200 mm 	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___
•	48HE	H x B x T	2200 x 800 x 800 mm 	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___
•	48HE	H x B x T	2200 x 800 x 1000 mm 	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___
•	48HE	H x B x T	2200 x 800 x 1200 mm 	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___
•	27HE	H x B x T	1300 x 800 x 800 mm 	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___
•	27HE	H x B x T	1300 x 800 x 1000 mm 	RAL 7035 lichtgrau		Anzahl:___

Zubehör:
Geschlossener Sockel, Hochlast (HL), 100 mm hoch, bestehend aus je einem Set Sockelecken und geschlossene Sockelblenden oder alternativ belüftete Sockelblenden 
(Traglast & Leergewicht >1500kg).

c Staubschutzplatte 300 x 100 mm mit Bürsten, schwarz				Anzahl: ____
c Staubschutzplatte 500 x 115 mm mit Bürsten, schwarz				Anzahl: ____
c Staubschutzplatte 4“/100 mm, rund, schwarz						Anzahl: ____

c Stromverteiler für 19“, Basic, 1HE , 						Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler vertikal, Basic, 1 HE, 						Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Messen/Phase,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler Vertikal, intelligent, 1HE, Messen/Phase,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Messen/Dose,				Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler Vertikal, intelligent, 1HE, Messen/Dose,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Schalten/Dose,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler Vertikal, intelligent, 1HE, Schalten/Dose,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Messen & Schalten/Dose,		Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für vertikal, intelligent, 1HE, Messen & Schalten/Dose		Anz. Dosen/Typ __/___
Dosen Typ: SK  Schutzkontakt, UTE  FR, UK, ISO C13 oder C19

c Runde Kabeleinführungen, 4“/100 mm Durchmesser, mit Bürste 			Anzahl: ____
c Staubschutzplatten mit Doppelbürste (300 x 100 mm) 				Anzahl: ____

c Fachboden 1HE, 250 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 350 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 450 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 550 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 650 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 750 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden, ausziehbar mit Teleskopschienen, 2HE, 450 mm tief 			Anzahl: ____
c Fachboden, ausziehbar mit Teleskopschienen, 2HE, 550 mm tief 			Anzahl: ____
c Fachboden, ausziehbar mit Teleskopschienen, 2HE, 650 mm tief 			Anzahl: ____
Position der 19"-Ebenen vorne/hinten berücksichtigen!

c Anreihverbindungsset 								Anzahl: ____
c Montage-Set, 100x (Schrauben M5, Unterlagscheiben & Käfigmuttern) 		Anzahl: ____
							
c Blindplatte 19“ 1HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005,				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 2HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 3HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 5HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 1HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 2HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 3HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 5HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Rangierbügel aus Metall, 100 x 100 mm, für Befestigung an 19“-Schiene		Anzahl: ____
c Rangierbügel aus Metall, 100 x 140 mm, für Befestigung an 19“-Schiene		Anzahl: ____
c Vertikaler Kabelmanager mit hohem Fassungsvermögen 
T: 112 mm, B: 100 mm, mit Deckel, geteilt in drei Sektoren				Anzahl: ____
c Rangierbügel, Kunststoff, für horizontales Kabelmanagement				Anzahl: ____
c Rangierbügel, Kunststoff, für vertikales Kabelmanagement				Anzahl: ____
c Rangierbügel, Metall, für vertikales Kabelmanagement				Anzahl: ____
c Kabelbügel vertikal, Kunststoff, 40 x 50 mm, mit stabilem Metallflansch 
für die Montage in Vertikalprofilen,							Anzahl: ____
c Befestigungsset M6 aus Käfigmuttern M6, Linsenschraube M6x16			Anzahl: ____
und Kunststoffunterlegscheiben,
c Anreihverbindungsset								Anzahl: ____

c Beleuchtungseinheit, LED mit 945 lm, 8W, für 19“-Direktmontage oder 		Anzahl: ____
alternativ Magnet- oder Schraubbefestigung, mit Anschlusskabel mit freien 
Enden, in RAL 9005 oder RAL 7035
c Türschalter für Beleuchtungseinheit							Anzahl: ____
c 19“-Rahmen für Beleuchtungseinheit in RAL 9005 oder RAL 7035 			Anzahl: ____
c Beleuchtungseinheit, LED mit 945 lm, 8W, für 19“-Direktmontage oder 		Anzahl: ____
alternativ Magnet- oder Schraubbefestigung, mit Anschlusskabel mit freien 
Enden, mit 1x SK-Steckdose, Aluminium eloxiert.
c Beleuchtungseinheit, LED mit 945 lm, 8W, für 19“-Direktmontage oder 		Anzahl: ____
alternativ Magnet- oder Schraubbefestigung, mit Anschlusskabel mit freien 
Enden, mit 1x SK-Steckdose und Bewegungsmelder, Aluminium eloxiert.
c Türschalter für Beleuchtungseinheit							Anzahl: ____

c Zubehör vormontiert (gemäß Vorgabe / Zeichnung)

Standards: 	EIA-310D und IEC 60297
Typ:		Dätwyler Netzwerk-Rack Premium DNRP 
Menge:		_____________ Stk.

Material:	_____________ €

Arbeit:		_____________ €