Netzwerkschrank STANDARD

Netzwerkschrank für IT-Netzwerkapplikationen in Rechenzentren, Server- und Technikräumen, ausgelegt auf hohe Belastungen (Traglasten), mit verschweissten, stabilen Rahmengestellen aus 2,0 mm (Minimum 1,5 mm) Stahlblech, hergestellt aus Materialien und mit Prozessen, die den aktuellen TÜV/ISO/Umwelt-Normen entsprechen. 
Metallteile pulverbeschichtet in schwarz, RAL 9005, oder lichtgrau, RAL 7035.
2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile vorne/hinten gemäss EIA-310D und IEC 60297 mit HE-Markierungen, von innen stufenlos verstellbar.
Die verteilte Traglast beträgt 500 kg (42/48HE), 300 kg (33/27HE).
Schutzklasse: IP30 (Standardkonfiguration).
Seitenpaneele aus Stahlblech mit Universalschlössern. 
Tür vorne: Mit getöntem Sicherheitsglas, 180°Öffnungswinkel, und Schwenkhebelschloss mit DIN Profil, Universalschlüssel, 1-Punkt-Verriegelung, einfacher Anschlagwechsel für links-/rechtsseitige Türöffnung.
Standard:	Glastür									c 	
Optionen: 	Ohne Tür								c 
		Einteilig belüftet mit 86% Perforationsrate				c 	
		Stahlblechtür								c 	
		Glastür mit seitlicher Perforation						c 
		Vertikal geteilte Glastür (nur Schränke mit B = 800 mm)			c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür 						c 
 		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert					c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert, 86% Perforationsrate		c 
Je nach Option Einfluss auf den IP Schutz und Ein-Punkt- bzw. Multipunktschloss!

Rückwand: Stahlblech mit Schloss und  ausbrechbarer Kabeleinführung
Optionen: 	Ohne Tür/Rückwand							c 
		Einteilig belüftet mit 86% Perforationsrate				c 	
		Stahlblechtür								c 	
		Glastür mit seitlicher Perforation						c 
		Vertikal geteilte Glastür (nur Schränke mit B = 800 mm)			c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür 						c 
 		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert					c 
		Vertikal geteilte Stahlblechtür, perforiert,	86% Perforationsrate		c 

Dachpaneel mit Minimum 1 Universalöffnung, geeignet für Staubschutzklappe 100 x 300 mm mit Doppelbürste, sowie mit Öffnung für den Einbau einer Lüftereinheit. 
Bodenpaneel mit Minimum 1 Universalöffnung, geeignet für Staubschutzklappe 100 x 300 mm mit Doppelbürste, sowie mit Öffnung für den Einbau einer Lüftereinheit.
Schrank anreihbar mit entsprechenden Anreihverbindern (Zubehör). 
Erdungsset montiert, 4 Nivellierfüsse und 28 Schraubenset. 
Der Schrank wird komplett mit montiertem Erdungsset, Montageset (Käfigmuttern, Unterlagscheiben und M5 Schrauben), Nivellierfüssen fertig montiert auf Holzpalette verschraubt geliefert: 

Farbe: 
Schwarz, RAL 9005, fein strukturiert						c  
Lichtgrau, RAL 7035, fein strukturiert 						c 

Dimensionen/ Typen:
Dachplatte: Einteilig, Universalöffnungen mit ausbrechbaren Öffnungen: 
B x T 600 x 600 mm:  1 Stück 300 x 100 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)
B x T 600 x 800 mm:  1 Stück 300 x 100 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 800 mm:  1 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 500 x 115 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 1000 mm:  2 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 500 x 115 mm, 1x 420 x 440 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 1200 mm:  2 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 500 x 115 mm, 2x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)

Alle Staubschutzplatten mit Doppelbürste (300 x 100 mm, 500 x 115 mm) als Zubehör. 

Bodenplatte: Einteilig, Universalöffnungen mit ausbrechbaren Öffnungen: 
B x T 600 x 600 mm:  1 Stück 300 x 100 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)
B x T 600 x 800 mm:  1 Stück 300 x 100 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 800 mm:  1 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 500 x 115 mm, 1x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 1000 mm:  2 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 500 x 115 mm, 1x 420 x 440 mm (Lüftungsmodul)
B x T 800 x 1200 mm:  2 Stück 300 x 100 mm, 2 Stück 500 x 115 mm, 2x 420 x 280 mm (Lüftungsmodul)

Alle Staubschutzplatten mit Doppelbürste (300 x 100 mm, 500 x 115 mm) als Zubehör. 

c	48HE	H x B x T	2200 x 600 x 800	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	48HE	H x B x T	2200 x 800 x 800	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	2000 x 600 x 800	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 800	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	2000 x 600 x 600	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 1000	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	2000 x 800 x 1200	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	33HE	H x B x T	1700 x 600 x 600	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	27HE	H x B x T	1300 x 600 x 600	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	27HE	H x B x T	1300 x 600 x 800	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	27HE	H x B x T	1300 x 	800 x 800	RAL 7035 lichtgrau 	Anzahl:____
c	21HE	H x B x T	1045 x 600 x 800	RAL 7035 lichtgrau	Anzahl:____
c	21HE	H x B x T 	1045 x 800 x 800	RAL 7035 lichtgrau	Anzahl:____
c	21HE	H x B x T 	1045 x 600 x 600	RAL 7035 lichtgrau	Anzahl:____
c	48HE	H x B x T	 2200 x 600 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	48HE	H x B x T	 2200 x	800 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	 2000 x 600 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	 2000 x 800 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	 2000 x 600 x 600	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	 2000 x 800 x 1000	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	42HE	H x B x T	 2000 x 800 x 1200	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	33HE	H x B x T	 1700 x 600 x 600	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	27HE	H x B x T	 1300 x 600 x 600	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	27HE	H x B x T	 1300 x 600 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	27HE	H x B x T	 1300 x 800 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	21HE	H x B x T 	1045 x 600 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	21HE	H x B x T 	1045 x 800 x 800	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____
c	21HE	H x B x T 	1045 x 600 x 600	RAL 9005 schwarz	Anzahl:____

Zubehör:
Geschlossener Sockel, 100 mm hoch, bestehend aus je einem Set Sockelecken und geschlossenen Sockelblenden oder alternativ belüfteten Sockelblenden. 
(Traglast & Leergewicht <1200kg)

c Staubschutzplatte 300 x 100 mm mit Bürsten schwarz				Anzahl: ____
c Staubschutzplatte 500 x 115 mm mit Bürsten schwarz				Anzahl: ____

c Stromverteiler für 19“, Basic, 1HE , 						Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler Vertikal, Basic, 1HE, 						Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Messen/Phase,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler Vertikal, intelligent, 1HE, Messen/Phase,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Messen/Dose,				Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler Vertikal, intelligent, 1HE, Messen/Dose,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Schalten/Dose,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler Vertikal, intelligent, 1 HE, Schalten/Dose,			Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für 19“, intelligent, 1HE, Messen & Schalten/Dose,		Anz. Dosen/Typ __/___
c Stromverteiler für Vertikal, intelligent, 1HE, Messen & Schalten/Dose		Anz. Dosen/Typ __/___
Dosen typ: SK  Schutzkontakt, UTE  FR, UK, ISO C13 oder C19

c Runde Kabeleinführungen mit 4“/100 mm Durchmesser mit Bürste 			Anzahl: ____
c Staubschutzplatten mit Doppelbürste (300 x 100 mm) 				Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 250 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 350 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 450 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 550 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 650 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden 1HE, 750 mm tief 							Anzahl: ____
c Fachboden, ausziehbar mit Teleskopschienen, 2HE, 450 mm tief 			Anzahl: ____
c Fachboden, ausziehbar mit Teleskopschienen, 2HE, 550 mm tief 			Anzahl: ____
c Fachboden, ausziehbar mit Teleskopschienen, 2HE, 650 mm tief 			Anzahl: ____
Position der 19"-Ebenen vorne/hinten berücksichtigen!

c Anreihverbindungsset 								Anzahl: ____
c Montage-Set, 100x (Schrauben M5, Unterlagscheiben & Käfigmuttern) 		Anzahl: ____
							
c Blindplatte 19“ 1HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005,				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 2HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 3HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 5HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005				Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 1HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 2HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 3HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Blindplatte 19“ 5HE aus Stahlblech in RAL 7035 / 9005, Schnellverschluss		Anzahl: ____
c Rangierbügel, Metall, 100 x 100 mm für Befestigung an der 19“-Schiene		Anzahl: ____
c Rangierbügel, Metall, 100 x 140 mm für Befestigung an der 19“-Schiene		Anzahl: ____

c Vertikaler Kabelmanager mit hohem Fassungsvermögen 
T: 112 mm B: 100 mm, mit Deckel, geteilt in drei Sektoren				Anzahl: ____

c Rangierbügel, Kunststoff, für horizontales Kabelmanagement				Anzahl: ____
c Rangierbügel, Kunststoff, für vertikales Kabelmanagement				Anzahl: ____
c Rangierbügel, Metall, für vertikales Kabelmanagement				Anzahl: ____
c Kabelbügel vertikal, Kunststoff, 40 x 50 mm, mit stabilem Metallflansch 
für die Montage in Vertikalprofilen,							Anzahl: ____
c Befestigungsset M6 aus Käfigmuttern M6, Linsenschrauben M6x16			Anzahl: ____
und Kunststoffunterlegscheiben
c Anreihverbinder-Set									Anzahl: ____

c Beleuchtungseinheit, LED, mit 945 lm, 8W, für 19“-Direktmontage oder 		Anzahl: ____
alternativ Magnet- oder Schraubbefestigung, mit Anschlusskabel mit freien 
Enden, in RAL 9005 oder RAL 7035
c Türschalter für Beleuchtungseinheit							Anzahl: ____
c 19“-Rahmen für Beleuchtungseinheit in RAL 9005 oder RAL 7035 			Anzahl: ____

c Beleuchtungseinheit, LED, mit 945 lm, 8W, für 19“-Direktmontage oder 		Anzahl: ____
alternativ Magnet- oder Schraubbefestigung, mit Anschlusskabel mit freien 
Enden, mit 1x SK-Steckdose, Aluminium eloxiert

c Beleuchtungseinheit, LED, mit 945 lm, 8W, für 19“-Direktmontage oder 		Anzahl: ____
alternativ Magnet- oder Schraubbefestigung, mit Anschlusskabel mit freien 
Enden, mit 1x SK-Steckdose und Bewegungsmelder, Aluminium eloxiert
c Türschalter für Beleuchtungseinheit							Anzahl: ____

c Zubehör vormontiert (gemäss Vorgabe / Zeichnung)

Standards: 	EIA-310D und IEC 60297
Typ:		Dätwyler Netzwerk Rack Standard DNRS 

Menge:		_____________ Stk.

Material:	_____________ €

Arbeit:		_____________ €