# Singlemodefaser E09/125 µm mit geringer Wasserpeakdämpfung zur Nutzung von CWDM im E-Band (1383nm bis 1480 nm) und geringen Dämpfungsverlusten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

Singlemodefaser E09/125 µm gemäß ITU-T Rec. G 652.D/IEC 60793-2-50 TypB1.3; ISO/IEC 11801:2010 Ed.2 Ammed.2 type OS2; EN 50173-1:2011 Typ OS2 Übertragungseigenschaften. Wellenlänge; nm; 1310; 1383; 1550; 1625. max. Dämpfung (verkabelt); dB/km; 0,34; 0,34; 0,21; 0,23. max. chromatische Dispersion; ps/nm*km; 3,5; 18. nom. Nulldispersionswellenlängen λ0; nm; 1304 ≤ λ0 ≤ 1324. Modenfeld (Petermann II); µm; 9,2 ±0,4; 10,4 ±0,5. max. Kabelgrenzwellenlänge; nm; 1260. max. PMD-Koeffizient; ps/√km; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2. Brechzahlindex; 1,4676; 1,4682..

| Geometrische und mechanische Abmessungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| numerische Apertur |  | 0,14 |
| Kerndurchmesser | µm | 8,2 |
| Manteldurchmesser | µm | 125±0,7 |
| max. Modenfeld Konzentrizitätsabweichung | µm | 0,5 |
| max. Unrundheit des Mantels | % | 1,0 |
| Coatingdurchmesser | µm | 245±5,0 |
| Min. Fiber Curl Radius | m | 4 |
| Nom. Betriebstemperatur | °C | -60 bis +85 |
| Prüflast | kpsi | 100 |

Alle verwendeten Fasern müssen vom selben Faserhersteller stammen

Fasertype:	Dätwyler Singlemodefaser E09/125 µm

Fabrikat:	Dätwyler Singlemodefaser E09/125 µm