HD-DCS LWL- Duplexverbindungskabel (A-zu-B) E09/125 µm OS2 konfektioniert mit LCD/APC-Uniboot-Steckverbinder

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

in €	in €

LWL-Verbindungskabel E09/125 µm OS2 beidseitig konfektioniert mit 2 x LCD/APC-Uniboot-Steckverbinder 
Rundkabel I-V(ZN)H LSOH gelb Durchmesser: 2,1 mm

Faserspezifikation gemäß Vorbemerkungen 
Prüflast 100 kpsi

Polarität gemäß EN 50174-1: A-zu-B

Polarität kann nicht geändert werden
Konfektioniert mit 2 x LCD/APC-Uniboot-Stecker Singlemode mit Intelli-Cross-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung, vollumfänglich entsprechend IEC 61754-20 Standard

Mit Push-Pull-Tab zum Stecken und Ziehen bei hohen Packungsdichten

PC Zirkonia-Ferrule

Steckergehäusefarbe grün und Knickschutz Farbe schwarz 
Konvexer PC-Schliff auf Automaten poliert 
 
IL:		max. 0,25 dB	typ. 0,1 dB

Meßmethode: 	EN 61300-3-4:

RL:		     min. 65 dB		typ. 75 dB

Meßmethode:           EN 61300-3-6

Prüfungen:             visuelle Überprüfung der Steckeroberflächen 400facher Vergrößerung,

Lieferung mit Messprotokoll

Kennzeichnen mit Fertigungslos oder Datum zur eindeutigen Nachvollziehbarkeit von
 Fertigungsort und Fertigungsdatum.

Qualitäts–Managementsystem nach ISO 9001

Länge: 	X m

Kabeltype:	Dätwyler HD-DCS Patchcord LCD/APC OS2

Fabrikat:	Dätwyler HD-DCS Patchcord LCD/APC OS2 oder gleichwertig

Länge:	... m

Menge:	_______

Material:	__________

Lohn: 	__________