HD-DCS FO-Patchkabel 12 Fasern G50/125 µm OM4 beidseitig konfektioniert mit MTP-Stecker (female)  zur Verbindung der HD-DCS-Module mit den QSFP‘s

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

in €	in €

HD-DCS FO- Patchkabel 12 Fasern G50/125 µm OM4 beidseitig konfektioniert mit MPO-Stecker (female) zur Verbindung der DCS-FO- Moduleinschübe mit den QSFP‘s

Kabel:	FO Indoor M-Patch J-(ZN)H

Durchmesser:	2,0 mm

Farbe:	erikaviolett

Faserzahl:	12

Fasertype:	Gradientenindex G50/125 µm OM4

Faserqualität:	siehe Vorbemerkungen

Stecker:	beidseitig mit je einem MTP-Elitestecker (12 fasrige) ohne Pins (female) gemäß IEC 61754-7 mit Push-Pull-Tab für höchste Packungsdichten

Farbe: violett/schwarz

Die Steckverbinder besitzen mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimierte Endflächen. Die besitzen einen definierten Faserüberstand von

(1,2 – 2,2) µm, Faserhöhendifferenz aller Fasern 0,220 µm, Faserhöhendifferenz zwischen benachbarten Fasern 0,160 µm

Ausführung:

Polarität:	TIA-568-B.1 Methode B

Performance:	IL:	max. 0,25 dB	typ. 0,15 dB

RL: 	min.  35 dB 	typ. 45 dB

Die Systemkomponenten (Kassetten, Trunk- und Patchkabel) sind zur Erreichung der Übertragungsstrecken-Performance speziell aufeinander abgestimmt.

Besonderheiten:    Beschriftung mit fortlaufender Seriennummer und Artikelnummer

Prüfungen:             visuelle Überprüfung der Steckeroberflächen 400facher Vergrößerung,

Lieferung mit Messprotokoll

Länge:		  X m

QS-Managementsystem nach ISO 9001:2000 und ISO 14001:2004

Type:	Dätwyler HD-DCS FO-Patchkabel 1 x 12 G50/125 µm OM4 mit MTP-Elitesteckern

Art.-Nr:	47321X   (X Länge)

Menge:	_______

Material:	__________

Lohn: __________