LWL-Außenkabel

VDE Bezeichnung A-DQ(ZN)2Y 1x6 E09/125 µm G.652.D

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

in €	in €

LWL-Außenkabel

1x6 Fasern E09/125 µm G.652.D

Faserspezifikation gemäß Vorbemerkung

Aufbau nach DIN EN60794-1- Bbl 1 (VDE 0888-100-1-Bbl 1)
Zentralbündeladerkonstruktion optimiert zum Einblasen in Microrohre

HDPE-Außenmantel, halogenfrei nach IEC 60754-2 und EN 50267
Brandlast 165 kWh/km

Euroklasse Fca

Längswasserdicht nach EN 60794-1-2 F5 (3m/24 h) durch Verwendung von

Quellmaterialien in den Verseilhohlräumen (gelfrei), dadurch sehr montagefreundlich
Kabeldurchmesser 4,0  mm

min. Biegeradius  100 mm
max. Zugkraft 500 N, reversible Faserdehnung ≤ 0,33 %
max. Querdruck, kurzzeitig 1600 N, dauernd 600 N,  reversible Änderung der Faserdämpfung  ≤ ± 0,05 dB
mechanische Eigenschaften nach EN 60794-1-2

abriebfeste Kabelkennzeichnung auf Außenmantel mit Telefonhörer, Metrierung,

Faserdimension, Wellenlinie, Herstellerbezeichnung, Metrierung und Fertigungsnummer zur

eindeutigen Identifizierung und Qualitätskontrolle nach erfolgter Installation

Farbe: schwarz/oranger Längsstreifen

Kabeltype:      	Dätwyler ZKT S-Micro 1x6 E09/125 µm G.652.D

Fabrikat:		Dätwyler ZKT S-Micro 1x6 E09/125 µm G.652.D

Artikelnummer:	19170300FZ

Menge:	_______ Meter	_____________	_____________

Material:	__________	Lohn: __________