LWL-Außenkabel

VDE Bezeichnung A-DQ(ZN)2Y 1x4 E09/125 µm G.652.D BLO

Pos. Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis

in € in €

LWL-Außenkabel

1x4 Fasern E09/125 µm biegeoptimierte G.652.D

Faserspezifikation gemäß Vorbemerkung

Aufbau nach DIN EN60794-1- Bbl 1 (VDE 0888-100-1-Bbl 1)  
Zentralbündeladerkonstruktion optimiert zum Einblasen in Microrohre

HDPE-Außenmantel, halogenfrei nach IEC 60754-2 und EN 50267  
Brandlast 120 Wh/km

Euroklasse Fca

Längswasserdicht nach EN 60794-1-2 F5 (3m/24 h) durch Verwendung von

Quellmaterialien in den Verseilhohlräumen (gelfrei), dadurch sehr montagefreundlich  
Kabeldurchmesser 2,4, mm

min. Biegeradius 40 mm  
max. Zugkraft 100 N, reversible Faserdehnung ≤ 0,33 %  
max. Querdruck, kurzzeitig 1200 N, dauernd 400 N, reversible Änderung der Faserdämpfung ≤ ± 0,05 dB  
mechanische Eigenschaften nach EN 60794-1-2

abriebfeste Kabelkennzeichnung auf Außenmantel mit Telefonhörer, Metrierung,

Faserdimension, Wellenlinie, Herstellerbezeichnung, Metrierung und Fertigungsnummer zur

eindeutigen Identifizierung und Qualitätskontrolle nach erfolgter Installation

Farbe: schwarz/oranger Längsstreifen

Kabeltype: Dätwyler ZT S-Micro 1x12 E09/125 µm G.652.D BLO

Fabrikat: Dätwyler ZT S-Micro 1x12 E09/125 µm G.652.D BLO

Artikelnummer: 19343400FZ

Menge: \_\_\_\_\_\_\_ Meter \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lohn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_